## Lisez-moi
Les feuilles de calculs "Grille niveau minimum" et "Calcul seuil" ont été réalisées dans le cadre du projet S-eau-S mené en collaboration entre le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG Eau 35) et le BRGM, en concertation avec les hydrogéologues des syndicats d'eau potable du pôle grand ouest. Pour plus d'informations, consultez le rapport final de l'étude (2023) :
https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-73084-FR.pdf
Une grille de détermination du niveau minimum admissible a été réalisée,. Cet outil permet de définir sur chaque ouvrage souterrain le niveau piézométrique minimum admissible, à partir des informations disponibles sur l’ouvrage. | → | Voir feuille "Grille niveau minimum"
Le BRGM a co-construit avec le SMG Eau 35 et avec la collaboration des syndicats d’eau du Pôle Ouest une méthodologie théorique de définition des seuils de gestion pour couvrir les différents cas de figure possibles (contextes et connaissances disponibles). Il a été décidé de raisonner en termes de lame d’eau exploitable, afin de pouvoir déterminer l’état de la ressource par rapport à un niveau minimum admissible. Le BRGM propose de retenir et de tester la méthodologie du taux de remplissage, qui consiste à fixer des seuils entre le niveau minimum permettant de prélever dans l’ouvrage sans conséquence négative (niveau minimum admissible) et le niveau maximum connu dans l’ouvrage, la différence entre ces deux niveaux étant appelée zone de battement d’exploitation. Le BRGM propose de fixer deux seuils par rapport à cette zone de battement d’exploitation correspondant à 50% de remplissage de cette zone (seuil de vigilance) et à 30% de remplissage (seuil d’alerte). Ces seuils permettent d’indiquer quelle réserve en eau est encore disponible, en traduisant cette réserve sous forme de niveau. Ces taux de remplissage doivent être ajustés en fonction des ouvrages, du contexte hydrogéologique et de l’impact du franchissement de ces seuils sur la productivité des ouvrages. | → | Voir feuille "Calcul seuil"

## Grille niveau minimum
[5 empty] | Légende : | Remplissage automatique
|  | Donnée indispensable | Valeur (profondeur par rapport au sol en m) | Valeur (m NGF)
Caractéristiques aquifère | Type d'aquifère | x
| Type de nappe | x
| Profondeur du toit de la nappe (pour nappe captive) |  |  | NR
| Profondeur du substratum de la nappe (pour sédimentaire/alluvial) |  |  | NR
Autorisation administrative | 1- Seuil fixé par l'arrêté d'autorisation |  |  | NR
Caractéristiques ouvrage | Type d'ouvrage | x
Altitude du sol au droit de l'ouvrage (m NGF)
Ouvrage nivelé
Description du point nivelé
| Profondeur de l'ouvrage |  |  |  |  | Outils de conversion des valeurs
| Hauteur du repère de mesure par rapport au sol | x
Description du repère de mesure
| 2- Profondeur début crépine (tubage) ou drain ou barbacane | x |  | NR |  | Conversion profondeur par rapport au repère en prof. par rapport au sol
| 3- Profondeur 1ère arrivée d'eau non occultée sous cimentation (pour socle) |  |  | NR |  | Prof. par rapport au repère de mesure | Prof. par rapport au sol
| 4- Profondeur crépine de la pompe | x |  | NR |  |  | NR
| Profondeur du trop-plein (pour puits) |  |  | NR
Suivi niveau dynamique | Existence chroniques de niveau (pas de temps journalier) | x
Période de suivi
| Unité des chroniques de niveau | x |  |  |  | Les chroniques en rabattement ne sont pas directement exploitables
| Fiabilité de la chronique (mesures manuelles, dérive, vérification unité de mesure…) | x
| Profondeur de la sonde de mesure | x |  | NR
Nature du repère de mesure de la sonde (si différent pour la sonde)
| Hauteur du repère de mesure par rapport au sol |  |  | NR |  | Conversion hauteur d'eau au-dessus de la sonde en niveau par rapport au sol
| Type de sonde de mesure / précision (gamme de mesure) |  |  |  |  | Hauteur d'eau maximum observée (m) | Correspondance en niveau maximum
| Niveau maximum observé (niveau statique) | x |  | NR |  |  | NR
| Date niveau maximum |  |  |  |  | Hauteur d'eau minimum observée (m) | Correspondance en niveau minimum
| Niveau dynamique minimum observé | x |  | NR |  |  | NR
Date niveau minimum
| Hauteur colonne d'eau maximale (pour sédimentaire) | automatique | /
Cas particulier littoral | Secteur vulnérable aux intrusions salines
| Profondeur théorique biseau salé | automatique | Sans objet | NR
| Niveau dynamique minimum admissible = seuil de rupture | automatique | 0 | NR |  | Minimum entre prof 1,2,3,4 et 2/3 max de dénoyage pour nappe libre
| Comparaison au niveau minimum observé | OK
| Comparaison position sonde de mesure | OK
Critère(s) limitant(s)
Possibilité de modifier le seuil minimum (pompe, arrêté)
| Informations manquantes pour le calcul du niveau minimum | Profondeur début crépine/drain/barbacane - Profondeur crépine pompe - Seuil fixé par arrêté
Mode d'exploitation de l'ouvrage | Dénoyage fréquent des crépines
Dénoyage fréquent des arrivées d'eau
Existence de seuils exploitant
| Seuil de vigilance exploitant |  |  | NR
| Seuil d'alerte exploitant |  |  | NR
| Profondeur électrode coupure |  |  | NR
Existence d'un variateur de débit de la pompe
Périodicité changement de pompe
Existence de chroniques de volumes pompés / distribués
Existence d'un essai de pompage par paliers (date)
Rabattement critique (correspondant au débit critique)
Exploitation habituelle des ouvrages du champ captant (alternance, simultané, arrêt, saison, …)

## Calcul seuil
COUPE THEORIQUE | Légende : | Remplissage automatique
Calcul automatique des seuils
|  |  |  | Pourcentage de remplissage | Profondeur par rapport au sol (en m) | Altitude (m NGF) | Hauteur d'eau (m au-dessus de la sonde)
|  | Niveau statique maximum | Automatique |  | 0 | NR | NR
|  | Seuil de rupture | Automatique | 0% | 0 | NR | NR
|  | Hauteur de la zone de battement d'exploitation | Automatique |  | 0
|  | Seuil d'alerte | Automatique | 30% | 0 | #VALUE! | NR
|  | Seuil de vigilance | Automatique | 50% | 0 | #VALUE! | NR
|  | Niveau dynamique actuel | A renseigner
|  | Taux de remplissage actuel | Automatique | NR
Autre calcul des seuils
Possibilité d'indiquer un seuil de rupture différent si le niveau dynamique minimum admissible calculé ne semble pas pertinent
Possibilité d'indiquer des % de remplissage différents pour fixer les seuils de vigilance et d'alerte
|  |  |  | Pourcentage de remplissage | Profondeur par rapport au sol (en m) | Altitude (m NGF) | Hauteur d'eau (m au-dessus de la sonde)
|  | Niveau statique maximum | Automatique |  | 0 | NR | NR
|  | Seuil de rupture | A renseigner | 0% |  | NR | NR
|  | Hauteur de la zone de battement d'exploitation | Automatique |  | 0
|  | Seuil d'alerte | % à renseigner | 0% | 0 | #VALUE! | NR
|  | Seuil de vigilance | % à renseigner | 0% | 0 | #VALUE! | NR
|  | Niveau dynamique actuel | A renseigner
|  | Taux de remplissage actuel | Automatique | NR
100 %
0 %

## Listes déroulantes (hidden)
Ouvrage | Aquifère | Nappe | Cyclicité | Choix | Unité chronique niveau
Forage | Sédimentaire | Libre | Annuel | Oui | altitude m NGF
Puits | Alluvial | Captive | Pluriannuel | Non | profondeur par rapport à un repère
Puits à drains | Socle (fissuré) |  |  |  | hauteur d'eau au-dessus de la sonde
Puits à barbacanes | Socle (altéré + fissuré) |  |  |  | rabattement
Socle (altérites seules)